Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  05 марта 2019 г.  №  657

О проведении инвентаризации источников наружного

противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                             «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», с целью установления наличия, а также технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лужского городского поселения, администрация Лужского муниципального района                                                         п о с т а н о в л я е т:

    - Создать комиссию по проведению инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения и утвердить ее в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

    - Утвердить Порядок проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

    - Утвердить требования к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

    - Разработать и утвердить план-график ежегодного проведения комиссионного обследования, не реже двух раз в год (апрель - май; сентябрь), инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения, совместно с представителями отряда Государственной противопожарной службы Лужского района и производственного управления Лужского района                        ГУП «Леноблводоканал».

    - При проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения рекомендовать содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников противопожарного водоснабжения (приложение 3).

    - Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского и сельских поселений в соответствии с настоящим постановлением провести комиссионную инвентаризацию пожарных водоисточников, расположенных на территории поселений.

    - Комиссии в срок до 31.05.2019 провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут использоваться для целей пожаротушения в любое время года.

    - В срок до 10.06.2019 представить главе администрации на утверждение реестр источников наружного противопожарного водоснабжения для постановки их на учет в качестве муниципальной собственности.

    - Постановление администрации Лужского муниципального района от 27.04.2018 № 1283 «О проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения» считать утратившим силу.

    - Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда».

    - Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района – председателя КУМИ Голубева А.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: комитет по вопросам безопасности, отдел ГОиЧС, ОГПС Лужского района, ОНДиПР, Водоканал, газета «Лужская правда», прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 05.03.2019 № 657

(приложение 1)

СОСТАВ

комиссии по проведению инвентаризации источников

наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории

Лужского городского поселения

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Намлиев Юрий Владимирович | – исполняющий обязанности главы администрации Лужского муниципального района |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Голубев Алексей Викторович | – первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района |
| Члены комиссии: |  |
| Райгородский Борис Аркадьевич | − исполняющий обязанности председателя комитета по вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района |
| Курчанов Михаил Павлович | − начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лужского муниципального района |
| Лапутин Алексей Александрович | − ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лужского муниципального района |
| Лизунов Сергей Александрович | − начальник 135 пожарной части отряда Государственной противопожарной службы Лужского района |
| Петров Василий Павлович | − начальник службы водопроводных сетей производственного управления Лужского района ГУП «Леноблводоканал» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 05.03.2019 № 657

(приложение 2)

ПОРЯДОК

проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Лужского городского поселения

1.1. Данный Порядок проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лужского городского поселения разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

1.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения – это противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы с расположенными на них пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.3. Ответственность за установку указателей и техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения несет организация − балансодержатель, в чьем ведении они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций (кроме режимных) для заправки водой в целях осуществления тушения пожаров.

1.5. При проведении инвентаризации пожарных гидрантов осуществляется визуальный осмотр колодца и люка пожарного гидранта, а также проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- очищенность пожарного гидранта от грязи, льда и снега;

- возможность свободного открывания крышки люка пожарного гидранта;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работа сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

1.6. При проведении инвентаризации пожарных водоемов проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного водоема;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам для пожарной техники по твердогрунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;

- поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и т.п.);

- обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;

- поддержание нормативного уровня воды в резервуаре, на уровне верхней границы резервуара каждого пожарного водоема;

- качество воды пожарного водоема, обеспечивающее возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;

- наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах;

- наличие проруби при замерзании воды (для открытых водоемов).

1.7. При проведении инвентаризации пирсов осуществляется визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса, а также проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- наличие приямка для забора воды;

- наличие проруби при замерзании воды.

1.8. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 05.03.2019 № 657

- Требования к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников противопожарного водоснабжения

1. Требования к техническому состоянию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ).

1.1. ИНППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивающем возможность их круглосуточной, бесперебойной эксплуатации для нужд пожаротушения, а также иметь освещение и быть оборудованы соответствующими указателями. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

1.2. К пожарным гидрантам обеспечивается подъезд шириной не менее 3,5 метров. При разрушении люков и колодцев пожарных гидрантов производится их ремонт и откачка грунтовых вод, а в зимнее время гидранты необходимо очищать от снега и льда.

1.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием шириной 6 метров. При наличии сухого и мокрого колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

1.4. Водонапорные башни оборудуются патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

1.5. Противопожарные проруби должны быть размером не менее                          0,6 x 0,6 м. К проруби обеспечивается подъезд (настил, намораживание льда), выдерживающий вес основной пожарной техники, шириной 6 метров.

1.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой                         0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 метров. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании прорубается прорубь размером не менее                             0,6 x 0,6 м, а пирс очищается от снега и льда.

1.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

1.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

1.10. ИНППВ допускается использовать при тушении пожаров, при проведении занятий и учений (по согласованию с Государственной противопожарной службой), проверке их работоспособности.

- 2. Ремонт и реконструкция ИНППВ.

2.1. Производственное управление Лужского района Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», а также предприятия и организации, в чьем ведении находятся ИНППВ, ответственны за восстановление и надлежащее техническое состояние и функционирование пожарных гидрантов. При необходимости проведения капитального ремонта или замены пожарного гидранта, о сроках работ уведомляется Государственная противопожарная служба.

2.2. Администрация Лужского муниципального района несет ответственность за восстановление, надлежащее техническое состояние и функционирование открытых водных источников.

2.3. Реконструкция, капитальный ремонт ИНППВ, за исключением естественных и искусственных водоемов, производится только на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с эксплуатирующей организацией.

2.4. Реконструкция и ремонт ИНППВ, за исключением естественных и искусственных водоемов, осуществляется организациями, имеющими соответствующие, установленные законодательством Российской Федерации, допуски на проведение строительно-монтажных работ.

2.5. Технические характеристики ИНППВ, за исключением естественных и искусственных водоемов, после реконструкции и ремонта не должны быть ниже предусмотренных ранее.

2.6. При осуществлении реконструкции или ремонта ИНППВ, за исключением естественных и искусственных водоемов, следует предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие отсутствие воды на отключенных участках (объектах), территориях.

2.7. После реконструкции или ремонта ИНППВ, производится их приемка, а также пробные заборы воды из пожарных водоемов, водонапорных башен пожарной техникой и испытание на водоотдачу пожарных гидрантов.